## geo_RW
Batteria TK_DF_32_RW

Parametri geometrici globali
Lunghezza "attiva" della batteria (mm)					mm
Lunghezza dominio COMSOL (mm)				0,63500	mm
Larghezza tubo				32,00000	mm
Passo tra i tubi				11,52000	mm

Geometria canale C1					Geometria canale C2
diametro idraulico port				1,81432	mm		diametro idraulico port				1,96289	mm
sezione di passaggio port				3,35807	mm2		sezione di passaggio port				4,10661	mm2
rapporto di forma della sezione del port				0,67556	-		rapporto di forma della sezione del port				0,54874	-
numero di port per tubo				7	-		numero di port per tubo				3	-

## C1_prop
				h	t	rho	mu	k	cp	Pr
Fluido C1			R134a					kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-
Temp. Cond. x = 1 e x = 0			50,00	50,00	°C	h_minima (T cond - DT_sott)			248,966	35,00	1170,69	1,7364E-04	0,0772	1463,8	3,290		1,3179		##pressure (MPa)
Pressione condensazione			1,318	MPa		h_liquido saturo secco (x=0)			271,623	50,00	1102,31	1,4177E-04	0,0704	1566,1	3,153		271,6231		##saturated liquid enthalpy (kJ/kg)
DT surriscaldamento			60,00	K		h_vapore saturo secco (x=1)			423,437	50,00	66,27	1,2917E-05	0,0167	1246,1	0,962		423,4367		####saturated vapor enthalpy (kJ/kg)
DT sottoraffreddamento			15,000	K		h_massima (T cond + DT_surr)			490,254	110,00	47,62	1,5395E-05	0,0207	1080,4	0,803		50,0000	50,0000	##saturation LIQUID temperature (deg C) - saturation VAPOR temperature (deg C)
Pressione critica			4,059	MPa					4,0593		##critical pressure (MPa)

	DESURRISCALDAMENTO					CONDENSAZIONE					SURRISCALDAMENTO
	numero valori		50					numero valori		50				numero valori		50

	h	t	rho	mu	k	cp	Pr			h	x	t	rho			h	t	rho	mu	k	cp	Pr
	kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-			kJ/kg	-	°C	kg/m3			kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-
1	248,966	35,00	1170,69	1,7364E-04	0,0772	1463,8	3,290		1	271,623	0,00	50,00	1102,31		1	423,437	50,00	66,27	1,2917E-05	0,0167	1246,1	0,962
2	249,428	35,32	1169,37	1,7293E-04	0,0771	1465,4	3,287		2	274,721	0,02	50,00	835,69		2	424,800	51,10	65,66	1,2963E-05	0,0168	1232,2	0,952
3	249,890	35,63	1168,05	1,7223E-04	0,0770	1467,1	3,283		3	277,820	0,04	50,00	672,92		3	426,164	52,21	65,06	1,3011E-05	0,0168	1219,5	0,943
4	250,353	35,95	1166,72	1,7152E-04	0,0768	1468,8	3,279		4	280,918	0,06	50,00	563,23		4	427,528	53,34	64,48	1,3058E-05	0,0169	1207,8	0,935
5	250,815	36,26	1165,39	1,7082E-04	0,0767	1470,5	3,276		5	284,016	0,08	50,00	484,28		5	428,891	54,47	63,92	1,3106E-05	0,0169	1197,1	0,927
6	251,278	36,57	1164,06	1,7012E-04	0,0765	1472,3	3,272		6	287,114	0,10	50,00	424,74		6	430,255	55,61	63,36	1,3155E-05	0,0170	1187,3	0,919
7	251,740	36,89	1162,72	1,6943E-04	0,0764	1474,0	3,268		7	290,212	0,12	50,00	378,25		7	431,618	56,77	62,83	1,3204E-05	0,0170	1178,3	0,913
8	252,202	37,20	1161,39	1,6873E-04	0,0763	1475,8	3,265		8	293,311	0,14	50,00	340,92		8	432,982	57,93	62,30	1,3253E-05	0,0171	1170,0	0,906
9	252,665	37,52	1160,05	1,6804E-04	0,0761	1477,6	3,262		9	296,409	0,16	50,00	310,30		9	434,346	59,10	61,79	1,3302E-05	0,0172	1162,3	0,900
10	253,127	37,83	1158,70	1,6736E-04	0,0760	1479,4	3,258		10	299,507	0,18	50,00	284,73		10	435,709	60,28	61,29	1,3352E-05	0,0172	1155,3	0,895
11	253,590	38,14	1157,36	1,6667E-04	0,0758	1481,2	3,255		11	302,605	0,20	50,00	263,05		11	437,073	61,46	60,80	1,3402E-05	0,0173	1148,8	0,889
12	254,052	38,45	1156,01	1,6599E-04	0,0757	1483,0	3,251		12	305,704	0,22	50,00	244,44		12	438,436	62,65	60,32	1,3452E-05	0,0174	1142,8	0,884
13	254,514	38,76	1154,66	1,6531E-04	0,0756	1484,8	3,248		13	308,802	0,24	50,00	228,29		13	439,800	63,85	59,85	1,3502E-05	0,0175	1137,3	0,880
14	254,977	39,08	1153,30	1,6463E-04	0,0754	1486,7	3,245		14	311,900	0,27	50,00	214,14		14	441,164	65,05	59,39	1,3553E-05	0,0175	1132,2	0,875
15	255,439	39,39	1151,94	1,6396E-04	0,0753	1488,5	3,242		15	314,998	0,29	50,00	201,64		15	442,527	66,25	58,95	1,3603E-05	0,0176	1127,4	0,871
16	255,902	39,70	1150,58	1,6328E-04	0,0752	1490,4	3,238		16	318,097	0,31	50,00	190,52		16	443,891	67,47	58,51	1,3654E-05	0,0177	1123,1	0,867
17	256,364	40,01	1149,22	1,6261E-04	0,0750	1492,3	3,235		17	321,195	0,33	50,00	180,57		17	445,255	68,68	58,08	1,3705E-05	0,0178	1119,1	0,864
18	256,826	40,32	1147,85	1,6195E-04	0,0749	1494,2	3,232		18	324,293	0,35	50,00	171,60		18	446,618	69,90	57,66	1,3756E-05	0,0178	1115,3	0,860
19	257,289	40,63	1146,48	1,6128E-04	0,0747	1496,2	3,229		19	327,391	0,37	50,00	163,48		19	447,982	71,13	57,25	1,3807E-05	0,0179	1111,9	0,857
20	257,751	40,93	1145,11	1,6062E-04	0,0746	1498,1	3,226		20	330,490	0,39	50,00	156,09		20	449,345	72,36	56,85	1,3858E-05	0,0180	1108,7	0,854
21	258,214	41,24	1143,73	1,5996E-04	0,0745	1500,1	3,223		21	333,588	0,41	50,00	149,35		21	450,709	73,59	56,45	1,3910E-05	0,0181	1105,8	0,851
22	258,676	41,55	1142,35	1,5930E-04	0,0743	1502,1	3,220		22	336,686	0,43	50,00	143,16		22	452,073	74,82	56,07	1,3961E-05	0,0182	1103,1	0,848
23	259,138	41,86	1140,97	1,5865E-04	0,0742	1504,1	3,217		23	339,784	0,45	50,00	137,46		23	453,436	76,06	55,69	1,4012E-05	0,0183	1100,6	0,845
24	259,601	42,17	1139,59	1,5799E-04	0,0740	1506,1	3,214		24	342,883	0,47	50,00	132,20		24	454,800	77,30	55,32	1,4064E-05	0,0183	1098,3	0,842
25	260,063	42,47	1138,20	1,5734E-04	0,0739	1508,1	3,211		25	345,981	0,49	50,00	127,33		25	456,163	78,54	54,95	1,4115E-05	0,0184	1096,2	0,840
26	260,526	42,78	1136,80	1,5669E-04	0,0738	1510,2	3,208		26	349,079	0,51	50,00	122,80		26	457,527	79,79	54,59	1,4167E-05	0,0185	1094,2	0,837
27	260,988	43,09	1135,41	1,5605E-04	0,0736	1512,3	3,206		27	352,177	0,53	50,00	118,59		27	458,891	81,03	54,24	1,4218E-05	0,0186	1092,5	0,835
28	261,450	43,39	1134,01	1,5540E-04	0,0735	1514,4	3,203		28	355,275	0,55	50,00	114,65		28	460,254	82,28	53,90	1,4270E-05	0,0187	1090,8	0,833
29	261,913	43,70	1132,61	1,5476E-04	0,0733	1516,5	3,200		29	358,374	0,57	50,00	110,97		29	461,618	83,53	53,56	1,4321E-05	0,0188	1089,4	0,831
30	262,375	44,00	1131,20	1,5412E-04	0,0732	1518,6	3,197		30	361,472	0,59	50,00	107,52		30	462,982	84,79	53,23	1,4373E-05	0,0189	1088,0	0,829
31	262,838	44,30	1129,79	1,5349E-04	0,0731	1520,8	3,195		31	364,570	0,61	50,00	104,27		31	464,345	86,04	52,90	1,4424E-05	0,0190	1086,8	0,827
32	263,300	44,61	1128,38	1,5285E-04	0,0729	1522,9	3,192		32	367,668	0,63	50,00	101,22		32	465,709	87,30	52,58	1,4475E-05	0,0190	1085,7	0,825
33	263,762	44,91	1126,96	1,5222E-04	0,0728	1525,1	3,190		33	370,767	0,65	50,00	98,34		33	467,072	88,55	52,26	1,4527E-05	0,0191	1084,7	0,824
34	264,225	45,21	1125,54	1,5159E-04	0,0726	1527,4	3,187		34	373,865	0,67	50,00	95,62		34	468,436	89,81	51,95	1,4578E-05	0,0192	1083,8	0,822
35	264,687	45,52	1124,12	1,5096E-04	0,0725	1529,6	3,185		35	376,963	0,69	50,00	93,04		35	469,800	91,07	51,65	1,4630E-05	0,0193	1083,0	0,820
36	265,150	45,82	1122,69	1,5033E-04	0,0724	1531,9	3,182		36	380,061	0,71	50,00	90,60		36	471,163	92,33	51,35	1,4681E-05	0,0194	1082,3	0,819
37	265,612	46,12	1121,26	1,4971E-04	0,0722	1534,1	3,180		37	383,160	0,73	50,00	88,29		37	472,527	93,59	51,05	1,4732E-05	0,0195	1081,7	0,817
38	266,074	46,42	1119,83	1,4909E-04	0,0721	1536,5	3,177		38	386,258	0,76	50,00	86,09		38	473,890	94,85	50,76	1,4784E-05	0,0196	1081,2	0,816
39	266,537	46,72	1118,39	1,4847E-04	0,0720	1538,8	3,175		39	389,356	0,78	50,00	83,99		39	475,254	96,11	50,48	1,4835E-05	0,0197	1080,8	0,815
40	266,999	47,02	1116,95	1,4785E-04	0,0718	1541,1	3,173		40	392,454	0,80	50,00	82,00		40	476,618	97,37	50,20	1,4886E-05	0,0198	1080,5	0,813
41	267,462	47,32	1115,50	1,4723E-04	0,0717	1543,5	3,171		41	395,553	0,82	50,00	80,10		41	477,981	98,64	49,92	1,4937E-05	0,0199	1080,2	0,812
42	267,924	47,62	1114,05	1,4662E-04	0,0715	1545,9	3,168		42	398,651	0,84	50,00	78,28		42	479,345	99,90	49,65	1,4988E-05	0,0200	1080,0	0,811
43	268,386	47,92	1112,60	1,4600E-04	0,0714	1548,4	3,166		43	401,749	0,86	50,00	76,55		43	480,709	101,16	49,38	1,5039E-05	0,0201	1079,8	0,810
44	268,849	48,22	1111,14	1,4539E-04	0,0713	1550,8	3,164		44	404,847	0,88	50,00	74,89		44	482,072	102,42	49,12	1,5090E-05	0,0202	1079,7	0,809
45	269,311	48,52	1109,68	1,4479E-04	0,0711	1553,3	3,162		45	407,946	0,90	50,00	73,30		45	483,436	103,69	48,86	1,5141E-05	0,0202	1079,7	0,807
46	269,773	48,82	1108,21	1,4418E-04	0,0710	1555,8	3,160		46	411,044	0,92	50,00	71,78		46	484,799	104,95	48,60	1,5192E-05	0,0203	1079,8	0,806
47	270,236	49,11	1106,74	1,4357E-04	0,0708	1558,4	3,158		47	414,142	0,94	50,00	70,32		47	486,163	106,21	48,35	1,5243E-05	0,0204	1079,8	0,805
48	270,698	49,41	1105,27	1,4297E-04	0,0707	1560,9	3,156		48	417,240	0,96	50,00	68,92		48	487,527	107,48	48,10	1,5294E-05	0,0205	1080,0	0,805
49	271,161	49,70	1103,79	1,4237E-04	0,0706	1563,5	3,155		49	420,338	0,98	50,00	67,57		49	488,890	108,74	47,86	1,5344E-05	0,0206	1080,2	0,804
50	271,623	50,00	1102,31	1,4177E-04	0,0704	1566,1	3,153		50	423,437	1,00	50,00	66,27		50	490,254	110,00	47,62	1,5395E-05	0,0207	1080,4	0,803

## C2_prop
				h	t	rho	mu	k	cp	Pr
Fluido C1			water					kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-
Temp. Cond. x = 1 e x = 0			144	144,00	°C	h_minima (T cond - DT_sott)			8,799	2,00	1000,09	1,6729E-03	0,5609	4211,6	12,562
Pressione condensazione			0,404	MPa		h_liquido saturo secco (x=0)			606,338	144,00	922,54	1,9078E-04	0,6820	4292,0	1,201
DT surriscaldamento			16,00	K		h_vapore saturo secco (x=1)			2738,546	144,00	2,18	1,3755E-05	0,0295	2342,8	1,091
DT sottoraffreddamento			142,000	K		h_massima (T cond + DT_surr)			2774,857	160,00	2,09	1,4424E-05	0,0309	2215,5	1,035
Pressione critica			22,064	MPa

	DESURRISCALDAMENTO					CONDENSAZIONE					SURRISCALDAMENTO
	numero valori		50					numero valori		50				numero valori		50

	h	t	rho	mu	k	cp	Pr			h	x	t	rho			h	t	rho	mu	k	cp	Pr
	kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-			kJ/kg	-	°C	kg/m3			kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-
1	8,799	2,00	1000,09	1,6729E-03	0,5609	4211,6	12,562		1	606,338	0,00	144,00	922,54		1	2738,546	144,00	2,18	1,3755E-05	0,0295	2342,8	1,091
2	20,994	4,90	1000,12	1,5226E-03	0,5678	4204,0	11,274		2	649,853	0,02	144,00	96,13		2	2739,287	144,32	2,18	1,3768E-05	0,0296	2338,8	1,090
3	33,188	7,80	1000,01	1,3926E-03	0,5743	4197,8	10,180		3	693,367	0,04	144,00	50,71		3	2740,028	144,63	2,18	1,3782E-05	0,0296	2334,8	1,088
4	45,383	10,71	999,78	1,2795E-03	0,5804	4192,9	9,242		4	736,881	0,06	144,00	34,44		4	2740,769	144,95	2,18	1,3795E-05	0,0296	2331,0	1,086
5	57,578	13,62	999,44	1,1803E-03	0,5863	4189,0	8,433		5	780,396	0,08	144,00	26,07		5	2741,511	145,27	2,18	1,3808E-05	0,0296	2327,3	1,084
6	69,772	16,53	999,00	1,0928E-03	0,5919	4185,9	7,728		6	823,910	0,10	144,00	20,97		6	2742,252	145,59	2,17	1,3822E-05	0,0297	2323,6	1,083
7	81,967	19,44	998,46	1,0153E-03	0,5972	4183,5	7,112		7	867,425	0,12	144,00	17,55		7	2742,993	145,91	2,17	1,3835E-05	0,0297	2320,0	1,081
8	94,162	22,36	997,83	9,4622E-04	0,6023	4181,7	6,570		8	910,939	0,14	144,00	15,08		8	2743,734	146,23	2,17	1,3848E-05	0,0297	2316,5	1,080
9	106,356	25,28	997,11	8,8440E-04	0,6071	4180,3	6,089		9	954,454	0,16	144,00	13,22		9	2744,475	146,55	2,17	1,3862E-05	0,0297	2313,1	1,078
10	118,551	28,19	996,32	8,2884E-04	0,6118	4179,4	5,662		10	997,968	0,18	144,00	11,77		10	2745,216	146,87	2,17	1,3875E-05	0,0298	2309,8	1,077
11	130,746	31,11	995,44	7,7870E-04	0,6162	4178,8	5,281		11	1041,483	0,20	144,00	10,61		11	2745,957	147,19	2,16	1,3889E-05	0,0298	2306,5	1,075
12	142,940	34,03	994,50	7,3329E-04	0,6205	4178,5	4,938		12	1084,997	0,22	144,00	9,65		12	2746,698	147,51	2,16	1,3902E-05	0,0298	2303,3	1,074
13	155,135	36,95	993,48	6,9202E-04	0,6246	4178,5	4,630		13	1128,512	0,24	144,00	8,86		13	2747,439	147,83	2,16	1,3915E-05	0,0298	2300,1	1,072
14	167,330	39,87	992,40	6,5440E-04	0,6285	4178,7	4,351		14	1172,026	0,27	144,00	8,18		14	2748,180	148,15	2,16	1,3929E-05	0,0299	2297,0	1,071
15	179,524	42,79	991,26	6,2000E-04	0,6322	4179,0	4,098		15	1215,540	0,29	144,00	7,60		15	2748,921	148,48	2,16	1,3942E-05	0,0299	2294,0	1,070
16	191,719	45,70	990,05	5,8846E-04	0,6358	4179,6	3,868		16	1259,055	0,31	144,00	7,10		16	2749,662	148,80	2,16	1,3956E-05	0,0299	2291,1	1,068
17	203,914	48,62	988,78	5,5948E-04	0,6392	4180,3	3,659		17	1302,569	0,33	144,00	6,66		17	2750,403	149,12	2,15	1,3969E-05	0,0300	2288,2	1,067
18	216,108	51,54	987,46	5,3277E-04	0,6425	4181,1	3,467		18	1346,084	0,35	144,00	6,27		18	2751,144	149,45	2,15	1,3983E-05	0,0300	2285,3	1,066
19	228,303	54,45	986,09	5,0810E-04	0,6456	4182,1	3,291		19	1389,598	0,37	144,00	5,92		19	2751,885	149,77	2,15	1,3997E-05	0,0300	2282,5	1,065
20	240,498	57,37	984,66	4,8528E-04	0,6486	4183,2	3,130		20	1433,113	0,39	144,00	5,61		20	2752,626	150,10	2,15	1,4010E-05	0,0300	2279,8	1,064
21	252,693	60,28	983,18	4,6411E-04	0,6514	4184,4	2,981		21	1476,627	0,41	144,00	5,33		21	2753,367	150,42	2,15	1,4024E-05	0,0301	2277,1	1,062
22	264,887	63,20	981,65	4,4445E-04	0,6541	4185,8	2,844		22	1520,142	0,43	144,00	5,08		22	2754,108	150,75	2,14	1,4037E-05	0,0301	2274,5	1,061
23	277,082	66,11	980,08	4,2615E-04	0,6567	4187,2	2,717		23	1563,656	0,45	144,00	4,85		23	2754,849	151,07	2,14	1,4051E-05	0,0301	2271,9	1,060
24	289,277	69,02	978,45	4,0909E-04	0,6591	4188,8	2,600		24	1607,171	0,47	144,00	4,64		24	2755,590	151,40	2,14	1,4065E-05	0,0301	2269,3	1,059
25	301,471	71,93	976,78	3,9317E-04	0,6614	4190,6	2,491		25	1650,685	0,49	144,00	4,45		25	2756,331	151,73	2,14	1,4078E-05	0,0302	2266,8	1,058
26	313,666	74,84	975,07	3,7827E-04	0,6636	4192,4	2,390		26	1694,199	0,51	144,00	4,27		26	2757,072	152,05	2,14	1,4092E-05	0,0302	2264,4	1,057
27	325,861	77,75	973,31	3,6433E-04	0,6657	4194,4	2,296		27	1737,714	0,53	144,00	4,11		27	2757,813	152,38	2,13	1,4106E-05	0,0302	2262,0	1,056
28	338,055	80,66	971,52	3,5125E-04	0,6676	4196,6	2,208		28	1781,228	0,55	144,00	3,96		28	2758,554	152,71	2,13	1,4119E-05	0,0302	2259,6	1,055
29	350,250	83,56	969,67	3,3896E-04	0,6694	4198,9	2,126		29	1824,743	0,57	144,00	3,82		29	2759,296	153,04	2,13	1,4133E-05	0,0303	2257,3	1,054
30	362,445	86,47	967,79	3,2741E-04	0,6711	4201,3	2,050		30	1868,257	0,59	144,00	3,69		30	2760,037	153,37	2,13	1,4147E-05	0,0303	2255,0	1,053
31	374,639	89,37	965,87	3,1654E-04	0,6726	4203,9	1,978		31	1911,772	0,61	144,00	3,56		31	2760,778	153,70	2,13	1,4161E-05	0,0303	2252,7	1,052
32	386,834	92,27	963,91	3,0630E-04	0,6741	4206,7	1,912		32	1955,286	0,63	144,00	3,45		32	2761,519	154,02	2,12	1,4174E-05	0,0304	2250,5	1,051
33	399,029	95,17	961,91	2,9663E-04	0,6754	4209,7	1,849		33	1998,801	0,65	144,00	3,34		33	2762,260	154,35	2,12	1,4188E-05	0,0304	2248,3	1,050
34	411,223	98,06	959,88	2,8750E-04	0,6766	4212,8	1,790		34	2042,315	0,67	144,00	3,24		34	2763,001	154,68	2,12	1,4202E-05	0,0304	2246,1	1,049
35	423,418	100,95	957,80	2,7887E-04	0,6777	4216,1	1,735		35	2085,830	0,69	144,00	3,15		35	2763,742	155,01	2,12	1,4216E-05	0,0304	2244,0	1,048
36	435,613	103,85	955,69	2,7070E-04	0,6787	4219,6	1,683		36	2129,344	0,71	144,00	3,06		36	2764,483	155,34	2,12	1,4229E-05	0,0305	2241,9	1,047
37	447,807	106,73	953,55	2,6296E-04	0,6796	4223,3	1,634		37	2172,858	0,73	144,00	2,97		37	2765,224	155,67	2,11	1,4243E-05	0,0305	2239,9	1,046
38	460,002	109,62	951,36	2,5562E-04	0,6804	4227,2	1,588		38	2216,373	0,76	144,00	2,89		38	2765,965	156,01	2,11	1,4257E-05	0,0305	2237,8	1,045
39	472,197	112,50	949,15	2,4865E-04	0,6811	4231,3	1,545		39	2259,887	0,78	144,00	2,82		39	2766,706	156,34	2,11	1,4271E-05	0,0306	2235,8	1,044
40	484,391	115,38	946,89	2,4203E-04	0,6817	4235,6	1,504		40	2303,402	0,80	144,00	2,74		40	2767,447	156,67	2,11	1,4285E-05	0,0306	2233,8	1,043
41	496,586	118,26	944,61	2,3574E-04	0,6821	4240,1	1,465		41	2346,916	0,82	144,00	2,68		41	2768,188	157,00	2,11	1,4299E-05	0,0306	2231,9	1,043
42	508,781	121,14	942,29	2,2975E-04	0,6825	4244,9	1,429		42	2390,431	0,84	144,00	2,61		42	2768,929	157,33	2,10	1,4312E-05	0,0306	2230,0	1,042
43	520,975	124,01	939,93	2,2405E-04	0,6828	4249,9	1,395		43	2433,945	0,86	144,00	2,55		43	2769,670	157,67	2,10	1,4326E-05	0,0307	2228,1	1,041
44	533,170	126,88	937,55	2,1862E-04	0,6830	4255,1	1,362		44	2477,460	0,88	144,00	2,49		44	2770,411	158,00	2,10	1,4340E-05	0,0307	2226,2	1,040
45	545,365	129,74	935,13	2,1344E-04	0,6830	4260,6	1,331		45	2520,974	0,90	144,00	2,43		45	2771,152	158,33	2,10	1,4354E-05	0,0307	2224,4	1,039
46	557,559	132,60	932,67	2,0849E-04	0,6830	4266,4	1,302		46	2564,489	0,92	144,00	2,38		46	2771,893	158,66	2,10	1,4368E-05	0,0307	2222,6	1,039
47	569,754	135,46	930,19	2,0376E-04	0,6829	4272,3	1,275		47	2608,003	0,94	144,00	2,33		47	2772,634	159,00	2,10	1,4382E-05	0,0308	2220,8	1,038
48	581,949	138,31	927,67	1,9924E-04	0,6827	4278,6	1,249		48	2651,517	0,96	144,00	2,28		48	2773,375	159,33	2,09	1,4396E-05	0,0308	2219,0	1,037
49	594,143	141,16	925,12	1,9492E-04	0,6824	4285,1	1,224		49	2695,032	0,98	144,00	2,23		49	2774,116	159,67	2,09	1,4410E-05	0,0308	2217,3	1,036
50	606,338	144,00	922,54	1,9078E-04	0,6820	4292,0	1,201		50	2738,546	1,00	144,00	2,18		50	2774,857	160,00	2,09	1,4424E-05	0,0309	2215,5	1,035

## C3_prop
Fluido C3			air
pressione			1,01E-01	MPa
t minima			-10	°C
t massima			65	°C
h minima			263,233	kJ/kg
h massima			338,746	kJ/kg

	MONOFASE
	numero valori			50

	h	t	rho	mu	k	cp	Pr
	kJ/kg	°C	kg/m3	Pa s	W/m K	J/kg K	-
1	263,233	-10,00	1,342	1,6752E-05	0,0232	1005,8	0,725
2	264,774	-8,47	1,334	1,6830E-05	0,0234	1005,8	0,724
3	266,315	-6,94	1,327	1,6908E-05	0,0235	1005,9	0,724
4	267,856	-5,40	1,319	1,6985E-05	0,0236	1005,9	0,724
5	269,397	-3,87	1,311	1,7063E-05	0,0237	1005,9	0,724
6	270,938	-2,34	1,304	1,7140E-05	0,0238	1005,9	0,723
7	272,479	-0,81	1,297	1,7217E-05	0,0239	1005,9	0,723
8	274,020	0,72	1,289	1,7294E-05	0,0241	1006,0	0,723
9	275,562	2,26	1,282	1,7371E-05	0,0242	1006,0	0,723
10	277,103	3,79	1,275	1,7447E-05	0,0243	1006,0	0,722
11	278,644	5,32	1,268	1,7524E-05	0,0244	1006,0	0,722
12	280,185	6,85	1,261	1,7600E-05	0,0245	1006,1	0,722
13	281,726	8,38	1,254	1,7676E-05	0,0246	1006,1	0,722
14	283,267	9,92	1,247	1,7752E-05	0,0248	1006,1	0,722
15	284,808	11,45	1,241	1,7827E-05	0,0249	1006,2	0,721
16	286,349	12,98	1,234	1,7903E-05	0,0250	1006,2	0,721
17	287,890	14,51	1,227	1,7978E-05	0,0251	1006,2	0,721
18	289,431	16,04	1,221	1,8053E-05	0,0252	1006,3	0,721
19	290,972	17,57	1,214	1,8128E-05	0,0253	1006,3	0,720
20	292,513	19,10	1,208	1,8203E-05	0,0254	1006,4	0,720
21	294,055	20,64	1,202	1,8278E-05	0,0255	1006,4	0,720
22	295,596	22,17	1,195	1,8352E-05	0,0257	1006,5	0,720
23	297,137	23,70	1,189	1,8427E-05	0,0258	1006,5	0,720
24	298,678	25,23	1,183	1,8501E-05	0,0259	1006,6	0,719
25	300,219	26,76	1,177	1,8575E-05	0,0260	1006,6	0,719
26	301,760	28,29	1,171	1,8649E-05	0,0261	1006,7	0,719
27	303,301	29,82	1,165	1,8723E-05	0,0262	1006,7	0,719
28	304,842	31,35	1,159	1,8796E-05	0,0263	1006,8	0,719
29	306,383	32,88	1,153	1,8870E-05	0,0264	1006,9	0,718
30	307,924	34,41	1,148	1,8943E-05	0,0266	1006,9	0,718
31	309,465	35,94	1,142	1,9016E-05	0,0267	1007,0	0,718
32	311,006	37,47	1,136	1,9089E-05	0,0268	1007,1	0,718
33	312,547	39,00	1,131	1,9162E-05	0,0269	1007,1	0,718
34	314,089	40,53	1,125	1,9234E-05	0,0270	1007,2	0,717
35	315,630	42,06	1,120	1,9307E-05	0,0271	1007,3	0,717
36	317,171	43,59	1,114	1,9379E-05	0,0272	1007,3	0,717
37	318,712	45,12	1,109	1,9451E-05	0,0273	1007,4	0,717
38	320,253	46,65	1,104	1,9523E-05	0,0274	1007,5	0,717
39	321,794	48,18	1,098	1,9595E-05	0,0276	1007,6	0,717
40	323,335	49,71	1,093	1,9667E-05	0,0277	1007,7	0,716
41	324,876	51,24	1,088	1,9738E-05	0,0278	1007,7	0,716
42	326,417	52,77	1,083	1,9810E-05	0,0279	1007,8	0,716
43	327,958	54,30	1,078	1,9881E-05	0,0280	1007,9	0,716
44	329,499	55,83	1,073	1,9952E-05	0,0281	1008,0	0,716
45	331,040	57,36	1,068	2,0023E-05	0,0282	1008,1	0,716
46	332,582	58,89	1,063	2,0094E-05	0,0283	1008,2	0,716
47	334,123	60,42	1,058	2,0164E-05	0,0284	1008,3	0,715
48	335,664	61,94	1,053	2,0235E-05	0,0285	1008,4	0,715
49	337,205	63,47	1,048	2,0305E-05	0,0286	1008,5	0,715
50	338,746	65,00	1,044	2,0375E-05	0,0287	1008,6	0,715

## NN_RW
Scaling Inputs&Outputs					Matrix W1
		Min	Max
h_C1	[W/m2K]	400	21000		3,320352	-0,2227	0,374169	0,08712	-0,19339	0,093945	0,246852
T_C1	[°C]	40	90		3,161831	-0,4051	-0,20041	0,052902	0,222081	0,218163	0,937019
h_C2	[W/m2K]	1000	15000		0,116183	0,057398	0,230789	0,110901	-0,09771	-0,09321	0,428609
T_C2	[°C]	10	70		0,070688	0,088814	-0,28031	-0,08284	0,041239	-0,01429	-1,42005
v_C3	[m/s]	1	4		-3,29343	0,218587	-0,36463	-0,08451	0,192588	-0,09307	-0,26334
T_C3	[°C]	10	40		0,593858	-0,03737	0,321923	-0,13055	-0,33035	0,114928	0,28945
q_C1	[W]	-0,475	2,291		-0,08769	-0,11349	0,364881	0,105577	-0,04314	0,017873	1,070737
q_C2	[W]	-1,811	0,773		-0,77061	-0,12957	0,298373	0,126577	0,10313	0,012106	-0,08932
					-0,10505	0,068258	0,374483	-0,09675	-0,15889	0,010027	0,169384
File sorgente rete neurale:					0,028232	0,030395	0,167452	-0,04511	-0,0184	0,003284	1,182288
TKMicro_DFv2_ANN_6-3-15_20211205					-0,67454	-0,1288	0,319714	0,122593	0,087959	0,014227	-0,17181
del 10/12/21					0,124814	0,056821	0,2346	0,108854	-0,07526	-0,09297	0,425974
					0,232118	0,378436	-2,31064	-0,48777	0,594689	-0,00496	-1,34121
					-2,61316	0,201025	0,007579	-0,05624	0,052588	-0,09707	-2,81697
					0,861481	0,130504	-0,2814	-0,131	-0,11886	-0,00984	0,01736

					Matrix W2

				W2_C1	47,64575	-1,72109	60,80275	730,0116	50,93601	-0,6371	298,2725	-391,686	4,506907	-37,9357	225,7488	-61,94	-0,26132	-275,065	-173,836	181,2841
				W2_C2	-69,2324	1,520344	6,138748	-579,749	-73,0133	-0,81513	-235,917	351,7438	-9,59417	80,74565	-197,152	-6,08536	0,585339	255,7466	160,1844	-147,539